INSTITUTO PULITECNICO FORMOSA

Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones

SIGEGEN

Sistema Inteligente de Gestión de Grupos Electrógenos

Plataforma IoT para Monitoreo Remoto y Mantenimiento Predictivo

AUTORES:

Candia Diego

Sosa Florencia

Galeano Emanuel

Tutor: Roman Constanza

Proyecto Final de Carrera  ·  Formosa, Argentina  ·  2026

# Resumen

El presente informe describe el desarrollo e implementación de SIGEGEN, una plataforma IoT de gestión inteligente de grupos electrógenos diseñada para la infraestructura crítica de la Provincia de Formosa, Argentina. El sistema integra dispositivos embebidos, computadoras pequeñas diseñadas para realizar una o varias funciones específicas dentro de un dispositivo más grande, ESP32 para la adquisición de datos en el campo, nodos de borde basados en Orange Pi Zero 3 con buffer offline (Almacenamiento temporal sin conexión), y una arquitectura de backend robusta compuesta por FastAPI, InfluxDB y SQLite. La innovación central del proyecto reside en la implementación de un motor de inferencia difusa o Fuzzy Logic que analiza concurrentemente múltiples variables de estado como temperatura, voltaje, frecuencia, RPM y nivel de combustible para generar alertas predictivas con mayor precisión que los sistemas de umbral tradicionales. El frontend, desarrollado con Reflex, ofrece un dashboard jerárquico con mapa geográfico interactivo, gemelo digital de cada equipo, gestión de mantenimiento predictivo y un centro de alertas con notificaciones en tiempo real a través de Telegram. El sistema es capaz de monitorear hasta 30 nodos simultáneos y gestionar toda la flota de generadores provinciales desde un único panel de control.

## Palabras Clave

IoT, Grupos Electrógenos, Lógica Difusa, Monitoreo Remoto, FastAPI, InfluxDB, Mantenimiento Predictivo, MQTT, ESP32.

Indice

Resumen	3

Palabras Clave	3

1. Introducción	7

1.1. Contexto y Problemática	7

1.2. Alcance del Proyecto	7

2. Objetivos del Proyecto	8

2.1. Objetivo General	8

2.2. Objetivos Específicos	8

3. Marco Teórico	9

3.1. Internet de las Cosas (IoT)	9

3.2. Protocolo MQTT	9

3.3. Lógica Difusa (Fuzzy Logic)	9

3.4. Bases de Datos: InfluxDB y SQLite	10

3.5. FastAPI	10

3.6. Reflex (Framework Frontend)	10

3.7. Mantenimiento Predictivo y KPIs	10

4. Arquitectura del Sistema	11

4.1. Vista General	11

4.2. Flujo de Datos	11

4.3. Comunicación y Conectividad	11

5. Descripción del Hardware	12

5.1. Microcontrolador ESP32	12

5.2. Nodo de Borde: Orange Pi Zero 3	12

5.3. Sensores Utilizados	12

6. Backend del Sistema	13

6.1. Estructura del Backend	13

6.2. Estrategia de Doble Fuente de Datos	13

6.3. Sistema de Autenticación JWT	13

6.4. Watchdog de Conectividad	13

6.5. Backup Automatizado	14

7. Sistema de Alertas con Lógica Difusa	14

7.1. Diseño del Motor de Inferencia	14

7.2. Variables de Entrada (Antecedentes)	14

7.3. Variable de Salida (Consecuente)	14

7.4. Base de Reglas Difusas	14

7.5. Cálculo de Contribuciones	15

8. Base de Datos	15

8.1. InfluxDB — Telemetría (Series Temporales)	15

8.2. SQLite — Base de Datos de Aplicación	15

8.3. SQLite — Base de Datos de Telemetría (Fallback)	16

9. Frontend del Sistema	16

9.1. Estructura de Páginas	16

9.2. Diseño Visual	17

9.3. Comunicación Frontend-Backend	17

10. API REST — Documentación de Endpoints	17

11. Instalación y Guía de Despliegue	18

11.1. Requisitos del Sistema	18

11.2. Configuración de Variables de Entorno	18

11.3. Instalación del Backend	18

11.4. Instalación del Frontend	19

11.5. Simulación de Datos	19

11.6. Credenciales por Defecto	19

12. Pruebas y Resultados	19

12.1. Pruebas del Motor de Inferencia Difusa	19

12.2. Pruebas de Integración	19

12.3. Rendimiento del Sistema	20

12.4. Capturas de Pantalla	20

13. Conclusiones	21

13.1. Trabajos Futuros	21

14. Bibliografía y Referencias	22

Anexos	23

Anexo A: Diagrama de la Arquitectura del Sistema	23

Anexo B: Esquema Eléctrico de Conexión del ESP32	23

Anexo C: Diagrama de Flujo del Motor de Inferencia Difusa	23

Anexo D: Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos	23

Anexo E: Manual de Usuario	23

# 1. Introducción

Los grupos electrógenos constituyen una parte fundamental de la infraestructura crítica de la Provincia de Formosa, siendo responsables del suministro eléctrico en localidades remotas, hospitales, comisarías y organismos públicos donde la red de distribución convencional no llega o resulta insuficiente. La gestión eficiente de estos requieren un monitoreo continuo que permita anticipar fallas, programar mantenimientos oportunamente y garantizar la disponibilidad del servicio eléctrico.

El sistema SIGEGEN (Sistema Inteligente de Gestión de Grupos Electrógenos) surge como respuesta a esta necesidad, evolucionando desde su versión inicial de monitoreo básico hasta una versión 3.0, que incorpora inteligencia artificial mediante lógica difusa, gestión integral del ciclo de vida de los equipos y una interfaz de usuario de alta sofisticación técnica. Esta versión representa una transformación del sistema: de un simple monitor de variables hacia una plataforma de gestión inteligente integral.

## 1.1. Contexto y Problemática

La detección tardía de fallas en grupos electrógenos puede provocar consecuencias graves, entre ellas:

Cortes de suministro eléctrico en zonas críticas (hospitales, edificios públicos).

Daños mecánicos graves por sobrecalentamiento o falta de combustible.

Elevados costos de reparación y reposición de equipos.

Dificultad logística para atención técnica en zonas geográficamente aisladas.

Ausencia de historial de mantenimiento sistemático y trazabilidad de fallas.

Los sistemas de monitoreo tradicionales basados en umbrales fijos presentan limitaciones importantes: generan falsas alarmas por variaciones menores dentro del rango normal o bien no detectan condiciones anómalas emergentes que no superan un único umbral crítico pero que en combinación pueden indicar un deterioro inminente. La lógica difusa, al trabajar con conjuntos difusos y reglas lingüísticas, supera estas limitaciones al razonar de manera más similar al criterio de un técnico experto.

## 1.2. Alcance del Proyecto

El proyecto SIGEGEN v3.0 cubre los siguientes aspectos:

Monitoreo en tiempo real de hasta 30 grupos electrógenos distribuidos geográficamente.

Adquisición de datos mediante sensores de temperatura, voltaje, corriente, frecuencia, RPM, combustible con ESP32.

Transmisión de datos por protocolo MQTT con buffer local en Orange Pi Zero 3.

Procesamiento inteligente de alertas mediante lógica difusa con 12 reglas de inferencia.

Almacenamiento dual: InfluxDB para series temporales y SQLite para gestión de entidades.

Dashboard web con mapa geográfico interactivo, KPIs operativos y gemelo digital.

Gestión de mantenimiento predictivo y registro de intervenciones técnicas.

Notificaciones automáticas a través de bot de Telegram.

Sistema de autenticación con roles (Administrador, Supervisor, Técnico).

Rutinas de backup automatizado y watchdog de conectividad de nodos.

# 2. Objetivos del Proyecto

## 2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma IoT de monitoreo remoto, análisis inteligente y gestión integral de grupos electrógenos para la Provincia de Formosa que permita detectar anomalías de manera predictiva mediante lógica difusa, reducir tiempos de respuesta ante fallas y optimizar la planificación de mantenimientos preventivos.

## 2.2. Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de adquisición de datos embebido con ESP32 capaz de medir temperatura, voltaje, corriente, frecuencia, RPM y nivel de combustible.

- Implementar un protocolo de comunicación MQTT con garantía de entrega (QoS 1) y buffer local para tolerancia a fallos de conectividad.

- Diseñar e implementar un motor de inferencia difusa con al menos 12 reglas lingüísticas para evaluación multivariable del estado de los generadores.

- Construir un backend RESTful con FastAPI que integre InfluxDB para telemetría y SQLite para la gestión de usuarios, alertas y mantenimiento.

- Desarrollar una interfaz web interactiva con visualización geográfica, dashboard de KPIs operativos y gestión de mantenimiento.

- Implementar un sistema de notificaciones en tiempo real mediante bot de Telegram para alertas críticas.

- Establecer un mecanismo de watchdog para detección automática de nodos offline y recuperación de conectividad.

- Garantizar la seguridad del acceso mediante autenticación JWT y control de roles de usuario.

- Implementar rutinas de backup automatizado de la base de datos para garantizar la integridad de los datos históricos.

# 3. Marco Teórico

## 3.1. Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas o IoT describe la interconexión de dispositivos físicos como sensores, actuadores, microcontroladores a través de redes de comunicación para la recopilación, transmisión y procesamiento de datos en tiempo real. En el contexto industrial, el IoT industrial o IIoT permite transformar la gestión de activos físicos mediante la digitalización de variables de proceso y la toma de decisiones basada en datos. En SIGEGEN, la capa IoT está compuesta por nodos de adquisición basados en ESP32 que operan en campo, conectados mediante WiFi a un nodo de borde como lo es Orange Pi Zero 3 que actúa como broker MQTT local y concentrador de datos con capacidad de buffer offline.

## 3.2. Protocolo MQTT

MQTT o Message Queuing Telemetry Transport es un protocolo de mensajería ligero basado en el modelo publicación/suscripción  o pub/sub diseñado específicamente para entornos con restricciones de ancho de banda y alta latencia. Sus características principales son:

Arquitectura broker-cliente: Un broker central como Mosquitto gestiona los mensajes.

Tres niveles de calidad de servicio QoS 0, QoS 1, QoS 2 para garantías de entrega.

Estructura de topics jerárquicos. ej: sigegen/zona/nodo_id/datos.

Muy bajo overhead de protocolo, ideal para microcontroladores con recursos limitados.

El sistema SIGEGEN utiliza QoS nivel 1 (entrega garantizada al menos una vez) con el topic pattern sigegen/+/+/datos, donde + es un wildcard que captura cualquier zona y nodo.

## 3.3. Lógica Difusa (Fuzzy Logic)

La lógica difusa, propuesta por Lotfi A. Zadeh en 1965, es una extensión de la lógica booleana que permite trabajar con valores de verdad continuos entre 0 y 1, en lugar de los valores discretos verdadero/falso. Esta característica la hace especialmente útil para modelar el razonamiento humano en situaciones donde las fronteras entre categorías no son nítidas.

Un sistema de inferencia difusa o FIS típicamente consta de las siguientes etapas:

- Fuzzificación: Conversión de valores escalares (crisp) a grados de pertenencia en conjuntos difusos mediante funciones de membresía (triangulares, trapezoidales, gaussianas).

- Evaluación de Reglas: Aplicación de reglas IF-THEN sobre los conjuntos difusos resultantes.

- Defuzzificación: Conversión del conjunto difuso de salida a un valor escalar concreto (método del centroide, método del máximo, etc.).

En el contexto de SIGEGEN, la lógica difusa permite que una temperatura de 87°C active parcialmente tanto el conjunto 'normal' como 'alta', generando una evaluación de riesgo gradual y más precisa que un simple umbral a 90°C.

## 3.4. Bases de Datos: InfluxDB y SQLite

SIGEGEN utiliza una arquitectura de almacenamiento dual que combina dos tipos de bases de datos con propósitos complementarios:

InfluxDB v2: Base de datos orientada a series temporales (TSDB), optimizada para escritura y consulta de datos con marca de tiempo. Gestiona toda la telemetría de los generadores recopilada por las lecturas de sensores. Utiliza Flux como lenguaje de consulta y permite retención de datos configurable.

SQLite con SQLModel: Base de datos relacional liviana utilizada para la gestión de entidades de la aplicación: usuarios, alertas, registros de mantenimiento, configuración de nodos y eventos de watchdog. SQLModel (ORM sobre Pydantic + SQLAlchemy) simplifica las interacciones con tipado estático.

## 3.5. FastAPI

FastAPI es un framework web moderno para Python que permite construir APIs REST de alto rendimiento con tipado estático mediante Pydantic. Sus características principales incluyen: generación automática de documentación interactiva (Swagger UI / ReDoc), soporte nativo para programación asíncrona (async/await), validación automática de datos de entrada y salida, y compatibilidad con el estándar OpenAPI.

## 3.6. Reflex (Framework Frontend)

Reflex es un framework Python full-stack que permite construir aplicaciones web interactivas usando únicamente Python, compilando a React (JavaScript) en el backend. Esto permite a los desarrolladores Python construir interfaces de usuario modernas y reactivas sin necesidad de escribir JavaScript, con estado compartido y actualizaciones en tiempo real mediante WebSockets.

## 3.7. Mantenimiento Predictivo y KPIs

El mantenimiento predictivo es una estrategia que utiliza el monitoreo continuo del estado del equipo para predecir cuándo se producirá una falla, permitiendo planificar intervenciones de mantenimiento en el momento óptimo. Los indicadores clave de rendimiento o KPIs más relevantes para la gestión de grupos electrógenos son:

Disponibilidad (%): Porcentaje de tiempo en que el equipo está operativo.

MTBF (Mean Time Between Failures): Tiempo promedio entre fallas en horas.

MTTR (Mean Time To Repair): Tiempo promedio de reparación en horas.

Consumo de combustible (l/h): Eficiencia operativa del motor.

Health Score (0-100): Índice sintético de salud calculado por el sistema difuso.

# 4. Arquitectura del Sistema

## 4.1. Vista General

SIGEGEN sigue una arquitectura en capas basada en el patrón IoT de referencia, organizada en tres niveles principales: capa de percepción (Edge), capa de procesamiento (Backend) y capa de presentación (Frontend).

| Capa | Componentes | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Edge (Campo) | ESP32 + Sensores Orange Pi Zero 3 Mosquitto MQTT VPN NetBird | Adquisición de datos físicos, buffer offline, transmisión segura |
| Backend (Núcleo) | FastAPI InfluxDB v2 SQLite / SQLModel APScheduler | Procesamiento, almacenamiento, lógica difusa, API REST |
| Frontend (Presentación) | Reflex (Python/React) Leaflet.js WebSockets | Dashboard, visualización, interacción del usuario |

## 4.2. Flujo de Datos

El flujo de datos en el sistema sigue la siguiente secuencia:

- Los sensores físicos (temperatura, voltaje, corriente, frecuencia, RPM, combustible) conectados al ESP32 realizan lecturas periódicas.

- El ESP32 serializa los datos en formato JSON y los publica en el broker MQTT local del Orange Pi Zero 3 con topic sigegen/{zona}/{nodo_id}/datos.

- El Orange Pi actúa como buffer: si hay conectividad, reenvía los datos al broker central; si no, almacena localmente y sincroniza al recuperar la conexión.

- El backend de Python suscripto al broker MQTT recibe el mensaje, lo decodifica y ejecuta el motor de inferencia difusa sobre las variables de estado.

- El resultado: nivel de alerta, categoría, contribuciones se almacena en InfluxDB (telemetría) y SQLite (alertas generadas).

- La API REST de FastAPI expone los datos procesados al frontend mediante endpoints HTTP.

- El frontend Reflex consulta la API periódicamente (polling + WebSockets) y actualiza el dashboard en tiempo real.

- Si el nivel de alerta supera un umbral crítico, el sistema envía una notificación automática por Telegram.

## 4.3. Comunicación y Conectividad

La comunicación entre los nodos de campo y el servidor central se realiza a través de una VPN de tipo mesh (NetBird), que establece túneles seguros entre cada Orange Pi y el servidor principal, independientemente de la infraestructura de red disponible (4G, WiFi, fibra). Esto garantiza la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos y permite gestionar los nodos de forma remota.

# 5. Descripción del Hardware

## 5.1. Microcontrolador ESP32

El ESP32 es el nodo de adquisición de datos ubicado físicamente en cada grupo electrógeno. Sus características técnicas más relevantes para este proyecto son:

| Característica | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Xtensa LX6 dual-core, hasta 240 MHz |
| RAM | 520 KB SRAM |
| Flash | 4 MB (configurable) |
| Conectividad | WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 / BLE |
| ADC | 12-bit, 18 canales |
| Interfaces | UART, SPI, I2C, I2S, CAN, PWM |

## 5.2. Nodo de Borde: Orange Pi Zero 3

El Orange Pi Zero 3 actúa como gateway y nodo de borde o edge node del sistema. Sus funciones principales son: ejecutar el broker MQTT Mosquitto, implementar el buffer offline de datos cuando la conexión al servidor central no está disponible, y gestionar la sincronización automática de datos pendientes al recuperar la conectividad.

| Característica | Especificación |
| --- | --- |
| SoC | Allwinner H618, Cortex-A53 quad-core, 1.5 GHz |
| RAM | 1 GB / 1.5 GB / 2 GB / 4 GB LPDDR4 |
| SO | Ubuntu / Debian (ARM64) |
| Conectividad | Ethernet Gigabit, WiFi 5, Bluetooth 5.0 |

## 5.3. Sensores Utilizados

Las variables físicas monitoreadas y los sensores correspondientes se describen a continuación:

| Variable | Rango Monitoreo | Unidad | Sensor/Método |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del motor | 0 – 130 | °C | NTC / DS18B20 / termopar tipo K |
| Voltaje de salida | 180 – 260 | V | Divisor resistivo / Módulo ZMPT101B |
| Corriente de salida | 0 – 100+ | A | Transformador de corriente SCT-013 |
| Frecuencia de salida | 45 – 55 | Hz | Medición por ZCD (cruce por cero) |
| RPM del motor | 1300 – 1700 | RPM | Sensor Hall / encoder óptico |
| Nivel de combustible | 0 – 100 | % | Sensor capacitivo / flotador resistivo |
| Vibración (opcional) | 0 – 20 | mm/s | ADXL345 / MPU-6050 |

# 6. Backend del Sistema

## 6.1. Estructura del Backend

El backend está organizado en los siguientes módulos:

| Módulo / Archivo | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| main.py | FastAPI App | Punto de entrada, lifespan, endpoints REST principales |
| config.py | Configuración | Settings centralizados cargados desde .env (Singleton) |
| influx_client.py | Cliente DB | Interfaz con InfluxDB: lecturas, historial, resumen |
| models/database.py | ORM / SQLModel | Modelos de datos: Users, Alerts, Maintenance, NodeConfig, WatchdogEvents |
| auth/router.py | Router FastAPI | Autenticación JWT: login, refresh, gestión de usuarios |
| routers/alerts_router.py | Router FastAPI | CRUD de alertas del centro de notificaciones |
| routers/maintenance.py | Router FastAPI | CRUD de registros de mantenimiento |
| routers/health.py | Router FastAPI | Health score y estado del gemelo digital |
| watchdog/node_monitor.py | Servicio | Monitor de conectividad de nodos (detección offline) |
| telegram_bot/ | Bot | Notificaciones Telegram para alertas críticas |

## 6.2. Estrategia de Doble Fuente de Datos

Una característica clave del backend es su estrategia de fallback automático entre InfluxDB y SQLite. Cuando InfluxDB está disponible todas las consultas de telemetría se dirigen preferentemente hacia él, aprovechando su optimización para series temporales. Si la conexión a InfluxDB falla o no está configurada, el sistema conmuta automáticamente a SQLite como fuente de datos, garantizando la continuidad del servicio sin intervención del operador.

## 6.3. Sistema de Autenticación JWT

El sistema implementa autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT). Al hacer login, el servidor genera un token firmado con una clave secreta configurable (HS256) con una validez de 480 minutos con posibilidad de configurable. Los roles disponibles son: Administrador con acceso total, Supervisor con lectura y gestión de alertas, y Técnico con lectura y registro de mantenimiento.

## 6.4. Watchdog de Conectividad

El módulo watchdog ejecuta en segundo plano (hilo dedicado) y verifica periódicamente si cada nodo ha enviado datos dentro de un período configurable aunque por defecto esta configurado en 5 minutos. Si un nodo supera el tiempo límite sin reportar, se genera un evento de tipo 'offline' en la tabla watchdog_events, se crea una alerta en el sistema y se envía una notificación por Telegram. Al recuperar la conectividad, se registra un evento 'recovery' con el tiempo de inactividad calculado.

## 6.5. Backup Automatizado

El BackupManager ejecuta copias de seguridad automáticas de la base de datos SQLite de aplicación. Los backups se almacenan en el directorio /backups con timestamp en el nombre del archivo. Se mantiene una retención configurable (por defecto 30 días), eliminando automáticamente los backups más antiguos.

# 7. Sistema de Alertas con Lógica Difusa

## 7.1. Diseño del Motor de Inferencia

El motor de inferencia difusa es el componente más innovador de SIGEGEN. Implementado en Python utilizando la biblioteca scikit-fuzzy, analiza simultáneamente 6 variables de entrada para calcular un nivel de alerta continuo entre 0 y 100.

## 7.2. Variables de Entrada (Antecedentes)

| Variable | Universo | Conjuntos Difusos | Tipo de función |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | 0 – 130 | baja, normal, alta, crítica | Triangular / Trapezoidal |
| Voltaje (V) | 180 – 260 | bajo, normal, alto | Triangular |
| Frecuencia (Hz) | 45 – 55 | baja, normal, alta | Triangular |
| Combustible (%) | 0 – 100 | crítico, bajo, normal, alto | Triangular / Trapezoidal |
| RPM | 1300 – 1700 | bajo, normal, alto | Triangular |
| Vibración (mm/s) | 0 – 20 | baja, normal, alta, crítica | Triangular / Trapezoidal |

## 7.3. Variable de Salida (Consecuente)

La variable de salida “alerta” tiene un universo de 0 a 100 y cinco conjuntos difusos: normal (0-25), precaución (15-45), alerta (35-65), crítico (55-85) y emergencia (75-100). La categoría final se determina por el valor defuzzificado:

| Rango del Nivel | Categoría | Acción |
| --- | --- | --- |
| 0 – 14.9 | Normal | Sin acción requerida |
| 15 – 34.9 | Precaución | Monitoreo reforzado |
| 35 – 59.9 | Alerta | Notificación operador |
| 60 – 84.9 | Crítico | Intervención inmediata + Telegram |
| 85 – 100 | Emergencia | Parada de emergencia + Telegram urgente |

## 7.4. Base de Reglas Difusas

El sistema implementa 12 reglas de inferencia diseñadas con criterio de experto:

| ID | Regla Lingüística | Justificación |
| --- | --- | --- |
| R1 | SI temperatura ES crítica → alerta ES emergencia | Condición inmediata de riesgo mecánico grave |
| R2 | SI temperatura ES alta Y voltaje ES bajo → alerta ES crítico | Combinación típica de sobrecarga |
| R3 | SI temperatura ES alta Y vibración ES alta → alerta ES crítico | Falla mecánica inminente |
| R4 | SI combustible ES crítico → alerta ES emergencia | Riesgo de apagado inminente |
| R5 | SI combustible ES bajo Y rpm ES anormal → alerta ES alerta | Operación irregular por falta de combustible |
| R6 | SI combustible ES bajo Y temperatura ES normal → alerta ES precaución | Advertencia temprana de nivel bajo |
| R7 | SI rpm ES bajo O alto → alerta ES precaución | Inestabilidad de velocidad del motor |
| R8 | SI rpm ES alto Y vibración ES alta → alerta ES crítico | Resonancia mecánica peligrosa |
| R9 | SI frecuencia ES baja O alta → alerta ES alerta | Calidad de energía fuera de norma |
| R10 | SI voltaje ES alto Y frecuencia ES alta → alerta ES crítico | Condición de sobrecarga eléctrica |
| R11 | SI todo ES normal → alerta ES normal | Operación nominal del equipo |
| R12 | SI temp/rpm anormales Y combustible bajo/crítico → alerta ES crítico | Múltiples anomalías simultáneas |

## 7.5. Cálculo de Contribuciones

El sistema también calcula la contribución individual de cada variable al nivel de alerta total, expresada como un porcentaje de 0 a 100. Esta información se utiliza en el dashboard para mostrar qué variable está causando la condición de alerta, facilitando el diagnóstico rápido por parte del técnico. Los umbrales de contribución se codifican con colores: verde cuando < 40, naranja cuando 40-75 y rojo cuando > 75.

# 8. Base de Datos

## 8.1. InfluxDB — Telemetría (Series Temporales)

La telemetría de los generadores se almacena en InfluxDB v2. Cada punto de datos corresponde a una lectura completa de un nodo y contiene los siguientes campos (fields) y tags:

Tags (indexados): nodo_id, zona, ubicacion, estado, alerta_difusa_categoria

Fields (valores): rpm, horas_motor, voltaje_v, frecuencia_hz, corriente_a, potencia_kw, factor_potencia, temp_motor_c, temp_ambiente_c, combustible_pct, combustible_l, consumo_lh, bateria_v, alerta_difusa_nivel, rssi_dbm, lat, lon

El bucket de InfluxDB se llama 'generadores' y la organización es 'sigegen'. La retención de datos se configura según los requisitos del proyecto aunque lo recomendado es: 90 días para datos raw, downsampled indefinidamente para datos históricos agregados.

## 8.2. SQLite — Base de Datos de Aplicación

La base de datos SQLite (sigegen_app.db) almacena las entidades de gestión del sistema:

Tabla: users

Descripción: Usuarios del sistema con sus roles de acceso

Campos: id (PK) · username (único) · password_hash · email · full_name · role · is_active · created_at · last_login

Tabla: alerts

Descripción: Alertas generadas por el sistema

Campos: id (PK) · node_id · timestamp · level (INFO/WARNING/CRITICAL) · status (active/read/resolved) · title · description · source (fuzzy/watchdog/threshold) · fuzzy_level · resolved_by · resolved_at · read_at

Tabla: maintenance_records

Descripción: Historial de intervenciones de mantenimiento

Campos: id (PK) · node_id · fecha · tecnico · tipo · descripcion · repuestos · horas_equipo · proximo_servicio · costo · observaciones

Tabla: node_configs

Descripción: Configuración y geolocalización de cada nodo

Campos: id (PK) · node_id (único) · nombre · localidad · zona · lat · lon · direccion · capacidad_kw · modelo_equipo · fecha_instalacion · activo

Tabla: watchdog_events

Descripción: Registro de eventos de conectividad

Campos: id (PK) · node_id · event_type (offline/recovery) · timestamp · downtime_seconds · details

## 8.3. SQLite — Base de Datos de Telemetría (Fallback)

El archivo sigegen.db actúa como almacenamiento de telemetría de respaldo cuando InfluxDB no está disponible. La tabla lecturas almacena todos los campos de telemetría con timestamp, nodo_id, zona, ubicación y todas las variables de sensores más los resultados del análisis difuso.

# 9. Frontend del Sistema

## 9.1. Estructura de Páginas

La interfaz web está organizada en las siguientes páginas principales:

| Archivo | Página | Descripción |
| --- | --- | --- |
| login.py | Inicio de Sesión | Formulario de autenticación con JWT |
| inicio.py | Página de Inicio | Presentación del sistema y acceso rápido |
| dashboard.py | Dashboard Principal | Resumen global, KPIs, listado de generadores con estado |
| generador_detail.py | Detalle de Generador | Vista completa de un nodo: telemetría, historial, alertas, contribuciones difusas |
| kpi.py | KPIs Gerenciales | Indicadores de disponibilidad, MTBF, MTTR y tendencias |
| map.py | Mapa Geográfico | Mapa interactivo con Leaflet, marcadores por estado |
| alertas.py | Centro de Alertas | Listado y gestión de alertas del sistema |
| alerts_center.py | Centro de Alertas Avanzado | Vista detallada con filtros y resolución de alertas |
| maintenance.py | Mantenimiento | Registro y consulta de intervenciones técnicas |
| configuracion.py | Configuración | Parámetros del sistema, gestión de nodos y usuarios |
| admin.py | Panel de Administración | Gestión de usuarios y roles |

## 9.2. Diseño Visual

El frontend implementa un sistema de diseño cohesivo basado en Glassmorphism: paneles con fondo semitransparente, efectos de blur de fondo, gradientes suaves y sombras profundas. Los colores principales son: azul profundo (#1a1a3e) como fondo base, cyan eléctrico (#00f3ff) y magenta (#ff00ff) como colores de acento. El diseño es completamente responsivo y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

## 9.3. Comunicación Frontend-Backend

El frontend se comunica con el backend mediante llamadas HTTP a la API REST de FastAPI. Las actualizaciones en tiempo real se gestionan mediante el mecanismo de estado reactivo de Reflex, que utiliza WebSockets para sincronizar el estado entre el servidor Python y el cliente React en el navegador. Los datos se actualizan automáticamente cada 30 segundos para mantener la vista sincronizada con el estado real de los generadores.

# 10. API REST — Documentación de Endpoints

La API REST está disponible en http://localhost:8001 y su documentación interactiva (Swagger UI) en http://localhost:8001/docs. Los principales endpoints son:

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GET | / | Raíz de la API, estado del sistema |
| GET | /health | Healthcheck: estado de InfluxDB y SQLite |
| POST | /auth/login | Autenticación: retorna JWT token |
| GET | /auth/me | Información del usuario autenticado (requiere JWT) |
| GET | /api/generadores | Lista todos los generadores con último estado |
| GET | /api/telemetria/{id}/ultimo | Última lectura de un generador específico |
| GET | /api/telemetria/{id}/historial | Historial de lecturas (param: limite=60) |
| GET | /api/telemetria/{id}/alertas | Historial de alertas de un generador |
| GET | /api/alertas | Alertas recientes de todo el sistema (param: limite=50) |
| GET | /api/resumen | Resumen global: totales, encendidos, estados |
| GET | /api/kpi/ | KPIs operativos: disponibilidad, MTBF, MTTR |
| GET | /api/map/nodes | Datos de nodos para el mapa geográfico |
| GET | /api/reportes/excel | Exportar datos actuales a Excel (.xlsx) |
| POST | /api/config/simulate | Iniciar simulación de 30 nodos en background |
| GET | /alerts/ | CRUD de alertas del sistema |
| PATCH | /alerts/{id}/resolve | Marcar alerta como resuelta |
| GET | /maintenance/ | Listar registros de mantenimiento |
| POST | /maintenance/ | Crear nuevo registro de mantenimiento |
| GET | /health-score/{id} | Health score y estado del gemelo digital |

# 11. Instalación y Guía de Despliegue

## 11.1. Requisitos del Sistema

Python 3.9 o superior

InfluxDB v2 ejecutándose localmente (puerto 8086) — opcional, con fallback SQLite

Entorno virtual de Python (recomendado: venv)

Git para clonar el repositorio

Broker MQTT Mosquitto (local o remoto)

## 11.2. Configuración de Variables de Entorno

Copiar el archivo .env.example a .env y configurar las variables:

| Variable | Valor por Defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| INFLUXDB_URL | http://localhost:8086 | URL del servidor InfluxDB |
| INFLUXDB_TOKEN | (vacío) | Token de autenticación InfluxDB |
| INFLUXDB_ORG | sigegen | Organización en InfluxDB |
| INFLUXDB_BUCKET | generadores | Bucket de datos de telemetría |
| MQTT_BROKER | localhost | IP/hostname del broker MQTT |
| MQTT_PORT | 1883 | Puerto del broker MQTT |
| JWT_SECRET | cambiar-en-produccion | Clave secreta para firmar tokens JWT |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | (vacío) | Token del bot de Telegram para alertas |
| TELEGRAM_CHAT_ID | (vacío) | ID del chat/grupo de Telegram |

## 11.3. Instalación del Backend

Clonar el repositorio: git clone https://github.com/iamDiecan/Proyecto-Final-Sistema-Monitoreo-Grupo-Electrogeno

Acceder al directorio del backend: cd sigen-backend

Crear y activar entorno virtual: python -m venv venv && venv\Scripts\activate (Windows)

Instalar dependencias: pip install -r requirements.txt

Configurar el archivo .env en la raíz del proyecto

Inicializar la base de datos: python scripts/init_db.py

Ejecutar el backend: uvicorn main:app --reload --port 8002

## 11.4. Instalación del Frontend

Acceder al directorio del frontend: cd sigen-frontend

Crear y activar entorno virtual: python -m venv venv && venv\Scripts\activate

Instalar Reflex: pip install reflex

Inicializar Reflex: reflex init

Ejecutar el frontend: reflex run

Acceder al dashboard en: http://localhost:3000

## 11.5. Simulación de Datos

Para probar el sistema sin hardware real, se puede ejecutar el simulador de 30 nodos: python simular_30_nodos.py (desde la raíz del proyecto). El simulador genera datos realistas con variaciones aleatorias controladas para todos los generadores y los inserta directamente en la base de datos SQLite, permitiendo demostrar todas las funcionalidades del sistema.

## 11.6. Credenciales por Defecto

Usuario: admin

Contraseña: admin123

# 12. Pruebas y Resultados

## 12.1. Pruebas del Motor de Inferencia Difusa

Se realizaron pruebas del motor de inferencia difusa con casos de prueba representativos que cubren el espectro completo de condiciones operativas. Los casos de prueba y sus resultados se presentan a continuación:

| Caso | Temp (°C) | V (V) | Comb (%) | RPM | Nivel | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal | 65 | 220 | 80 | 1500 | ~8 | Normal |
| Precaución | 85 | 215 | 60 | 1480 | ~25 | Precaución |
| Alerta | 95 | 205 | 40 | 1460 | ~45 | Alerta |
| Crítico | 105 | 200 | 15 | 1420 | ~70 | Crítico |
| Comb. bajo | 75 | 235 | 10 | 1510 | ~55 | Alerta/Crítico |
| Emergencia | 60 | 225 | 5 | 1520 | ~90 | Emergencia |

## 12.2. Pruebas de Integración

Se verificaron los siguientes escenarios de integración:

Recepción correcta de mensajes MQTT desde simulador -> base de datos.

Fallback automático de InfluxDB a SQLite ante pérdida de conexión.

Detección de nodo offline por watchdog y generación de alerta correspondiente.

Envío de notificación Telegram ante alerta de nivel crítico.

Autenticación JWT: login, acceso a endpoints protegidos, caducidad del token.

Exportación de datos a Excel (.xlsx) con datos de todos los generadores.

Visualización del mapa geográfico con marcadores de estado actualizados.

## 12.3. Rendimiento del Sistema

Se evaluaron las siguientes métricas de rendimiento:

| Métrica | Valor Obtenido | Condición |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta API (p50) | < 50 ms | SQLite local, 30 nodos |
| Tiempo de evaluación difusa | < 5 ms | Por nodo, sin aceleración GPU |
| Throughput MQTT | > 30 msg/s | Simulador con 30 nodos, 1 msg/nodo/s |
| Tiempo de recuperación watchdog | < 60 s | Detección de nodo offline |

## 12.4. Capturas de Pantalla

Para agregar despues: pantalla del dashboard, mapa geográfico, detalle de generador, centro de alertas y vista de mantenimiento.

# 13. Conclusiones

El desarrollo de SIGEGEN demostró que es técnica y económicamente viable implementar una plataforma IoT de gestión inteligente de grupos electrógenos utilizando exclusivamente hardware de bajo costo (ESP32, Orange Pi) y software de código abierto (Python, FastAPI, InfluxDB, Mosquitto, Reflex).

La incorporación del motor de inferencia difusa representó la innovación más significativa del proyecto. A diferencia de los sistemas de umbral tradicionales, el motor difuso permite evaluar el estado del generador considerando la interacción entre múltiples variables simultáneamente. Esto resulta en una detección más temprana y precisa de condiciones anómalas, reduciendo tanto las falsas alarmas como los casos de alerta tardía.

La arquitectura de doble base de datos InfluxDB + SQLite demostró ser una decisión de diseño acertada: optimiza el almacenamiento de series temporales con InfluxDB mientras mantiene la portabilidad y facilidad de deployment con SQLite como fallback. El sistema es operable incluso en entornos sin InfluxDB instalado, lo que facilita el desarrollo y las pruebas.

El sistema logró los objetivos planteados: monitoreo en tiempo real de hasta 30 nodos simulados, detección inteligente de anomalías, gestión de mantenimiento predictivo, notificaciones automáticas y una interfaz de usuario profesional y funcional.

## 13.1. Trabajos Futuros

- Implementación de modelos de Machine Learning (LSTM, Prophet) para predicción de fallas basada en series temporales históricas.

- Integración con sistemas ERP provinciales para gestión automatizada de órdenes de trabajo y compras de repuestos.

- Desarrollo de una aplicación móvil nativa (Flutter/React Native) para técnicos de campo.

- Implementación del protocolo MQTT sobre TLS para cifrado de datos en tránsito.

- Expansión del sistema de sensores: presión de aceite, temperatura de aceite, opacidad de gases de escape.

- Integración con paneles solares para monitoreo de sistemas híbridos solar-generador.

- Implementación de gemelo digital 3D con visualización de componentes internos del generador.

# 14. Bibliografía y Referencias

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353.

Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.

OASIS. (2019). MQTT Version 5.0 Specification. OASIS Standard.

FastAPI Documentation. (2024). Sebastián Ramírez. https://fastapi.tiangolo.com

InfluxDB Documentation. (2024). InfluxData. https://docs.influxdata.com

scikit-fuzzy Documentation. (2024). https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy

Reflex Documentation. (2024). Reflex.dev. https://reflex.dev/docs

Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual. Espressif Systems.

ISO 13849-1. (2015). Safety of machinery - Safety-related parts of control systems.

IEC 60034-1. (2022). Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance.

Villanueva, M. (2020). Monitoreo IoT de infraestructura eléctrica en zonas remotas. Revista de Ingeniería Eléctrica, 45(2), 112-128.

SQLModel Documentation. (2024). Sebastián Ramírez. https://sqlmodel.tiangolo.com

# Anexos

## Anexo A: Diagrama de la Arquitectura del Sistema

[Insertar diagrama de arquitectura aquí]

## Anexo B: Esquema Eléctrico de Conexión del ESP32

[Insertar esquema de conexión de sensores al ESP32]

## Anexo C: Diagrama de Flujo del Motor de Inferencia Difusa

[Insertar diagrama de flujo del proceso de inferencia difusa]

## Anexo D: Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos

[Insertar diagrama ER de las tablas de la base de datos de aplicación]

## Anexo E: Manual de Usuario

[Insertar capturas de pantalla con instrucciones paso a paso del uso del dashboard]